**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**HF 360-2**

**COM1 - op de muur**

Afmetingen (L x B x H): 57 x 123 x 123 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bluetooth; Met afstandsbediening: Nee; Variant: COM1 - op de muur; VPE1, EAN: 4007841064440; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: Op de muur, Plafond; Bescherming: IP54; Omgevingstemperatuur: van -25 tot 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W; Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 8 st; Schakeluitgang 1, potentiaalvrij: Nee; Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 1000 VA; Eigen verbruik: 0,5 W; Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Lichtsensor; Montagehoogte: 2,50 – 4,00 m; Montagehoogte max.: 4,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; HF-techniek: 5,8 GHz; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 140 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 12 m (113 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 12 m (113 m²); Zendvermogen: < 1 mW; Functies: (Half-) automatisch, Master/slave-overmodulatie, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf, Aanwezigheidsfunctie, Parameterinstelling voor groepen, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 10 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: Bluetooth; Product categorie: Aanwezigheidsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 064440

**Bestelaanduiding** HF 360-2 COM1 - op de muur

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen