**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**IR Quattro MICRO 6m**

**COM1 - nero**

Dimensioni (Ø x H): 43 x 75 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Telecomando, Smart Remote; Con telecomando: No; Variante: COM1 - nero; VPE1, EAN: 4007841068639; Esecuzione: Rilevatore di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: ufficio singolo, camere di hotel, camere assistite, locale multiuso / di servizio, WC / docce, Interni; colore: nero; Colore, RAL: 9005; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incasso a soffitto, Soffitto; Grado di protezione: IP65; Temperatura ambiente: da -25 fino a 55 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Uscita di comando 1, ohmica: 1000 W; Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 8 pz; Uscita di comando 1, a potenziale zero: No; Lampade fluorescenti ballast elettronico: 500 W; Lampade fluorescenti non compensato: 400 VA; Lampade fluorescenti collegamento in serie: 400 VA; Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 400 VA; Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 1000 VA; Lampade LED < 2 W: 100 W; Lampade LED > 2 W < 8 W: 300 W; Lampade LED > 8 W: 600 W; Carico capacitivo in μF: 176 µF; Consumo proprio: 0,5 W; Tecnologia, sensori: Interruttori crepuscolari, Infrarossi passivi; Altezza di montaggio: 2,00 – 5,00 m; Altezza di montaggio max.: 5,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 90 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: 4 x 4 m (16 m²); Raggio d'azione tangenziale: 6 x 6 m (36 m²); Raggio d'azione presenza: 4 x 4 m (16 m²); Zone d'intervento: 168 zone di commutazione; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 60 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master, Master/Slave; Collegamento in rete via: Cavo; Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 068639

**Denominazione ordine** IR Quattro MICRO 6m COM1 - nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione