**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**True Presence**

**IP - inbouw**

Dimensions (L x W x H): 52 x 103 x 103 mm; With motion detector: Ja; Manufacturer's Warranty: 5 jaar; Settings via: Bluetooth, Web-Interface; With remote control: Nee; Version: IP - inbouw; PU1, EAN: 4007841066031; Type: Aanwezigheidsmelder; Application, place: Binnen; Application, room: klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, eetzaal / kantine, omkleedruimte, pantry, sporthal, Receptie / lobby, WC / wasruimte, magazijn, Binnen; Colour: wit; Colour, RAL: 9003; Includes corner wall mount: Nee; Installation site: plafond; Installation: In de muur, Plafond; IP-rating: IP20; Ambient temperature: van -20 tot 50 °C; Materiaal: kunststof; Power consumption: 1,1 W; Power supply, detail: Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af); Technology, sensors: Hoogfrequente straling, Lichtsensor; Mounting height: 2,00 – 12,00 m; Mounting height max.: 12,00 m; Optimum mounting height: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; HF-system: 7,2 GHz; Detection: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 160 °; Sneak-by guard: Ja; Capability of masking out individual segments: Nee; Electronic scalability: Ja; Mechanical scalability: Nee; Reach, radial: Ø 15 m (177 m²); Reach, tangential: Ø 15 m (177 m²); Reach, presence: Ø 15 m (177 m²); True Presence reach: Ø 9 m (64 m²); Transmitter power: < 1 mW; Twilight setting: 2 – 1000 lx; Basic light level function: Nee; Main light adjustable: Nee; Twilight setting TEACH: Nee; Constant-lighting control: Nee; Interconnection: Ja; Interconnection via: Bluetooth, DALI-bus; Product category: Aanwezigheidsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 066031

**Bestelaanduiding** True Presence IP - inbouw

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen