**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**True Presence**

**KNX - encastré noir V3.0**

Dimensions (L x W x H): 32 x 103 x 103 mm; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Logiciel ETS, Bluetooth, Bus; With remote control: Non; Version: KNX - encastré noir; PU1, EAN: 4007841068516; Type: Détecteur de présence; Application, place: Intérieur; Application, room: salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d’hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur; Colour: noir; Colour, RAL: 9005; Includes corner wall mount: Non; Installation site: plafond; Installation: Encastré, Plafond; IP-rating: IP20; Ambient temperature: de 0 jusqu'à 40 °C; Matière: Matière plastique; With bus coupling: Oui; Technology, sensors: Hyper fréquence; Mounting height: 2,00 – 12,00 m; Mounting height max.: 12,00 m; Optimum mounting height: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; HF-system: 7,2 GHz; Detection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 160 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Non; Electronic scalability: Oui; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: Ø 15 m (177 m²); Reach, tangential: Ø 15 m (177 m²); Reach, presence: Ø 15 m (177 m²); True Presence reach: Ø 9 m (64 m²); Transmitter power: < 1 mW; Time setting: 30 s – 1092 min; Main light adjustable: 0 - 100 %; Twilight setting TEACH: Non; Constant-lighting control: Oui; KNX functions: Fonction balisage, Sortie CVC, Sortie de la lumière 4x, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/maître, Maître/esclave; Interconnection via: Bus KNX; Product category: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 068516

**Désignation commande** True Presence KNX - encastré noir

Livrer, monter et régler pour être opérationnel