**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**IS 3360**

**DALI-2 APC - tondo, incasso a soffitto**

Dimensioni (Ø x H): 124 x 121 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Telecomando, Potenziometri, Smart Remote; Con telecomando: No; Variante: DALI-2 APC - tondo, incasso a soffitto; VPE1, EAN: 4007841080631; Esecuzione: Rilevatore di movimento e di presenza; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, magazzino, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incasso a soffitto, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Steuerausgang, Dali: broadcast 1x30 ballast elettronici; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2,50 – 4,00 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 180 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: Ø 8 m (50 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 40 m (1257 m²); Raggio d'azione presenza: Ø 3 m (7 m²); Zone d'intervento: 1416 zone di commutazione; Funzioni: Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce constante ON-OFF; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min; Funzione luce di base: Sì; Funzione luce di base tempo: 1-30 min, Tutta la notte; Luce principale regolabile: 50 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: Sì; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: Master/Slave; Collegamento in rete via: Cavo; Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 080631

**Denominazione ordine** IS 3360 DALI-2 APC - tondo, incasso a soffitto

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione