**STEINEL Professional Sensore di movimento**

**IS 3360 MX Highbay**

**DALI-2 APC - quadrato, sup.**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 65 x 95 x 95 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Telecomando, Potenziometri, Smart Remote; Con telecomando: No; Variante: DALI-2 APC - quadrato, sup.; VPE1, EAN: 4007841010577; Esecuzione: Rilevatori di movimento; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: magazzino verticale, palestra, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: In superficie, Soffitto; Grado di protezione: IP54; Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Steuerausgang, Dali: broadcast 1x30 ballast elettronici; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 4,00 – 14,00 m; Altezza di montaggio max.: 14,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 12 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 180 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: Ø 14 m (154 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 36 m (1018 m²); Zone d'intervento: 1416 zone di commutazione; Materiale di copertura: calotte di copertura; Funzioni: Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce constante ON-OFF; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min; Funzione luce di base: Sì; Funzione luce di base tempo: 1-30 min, Tutta la notte; Luce principale regolabile: 50 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: Sì; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: Master/Slave; Collegamento in rete via: Cavo; Categoria die prodotto: Sensore di movimento

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 010577

**Denominazione ordine** IS 3360 MX Highbay DALI-2 APC - quadrato, sup.

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione