**STEINEL Professional Rilevatore di presenza**

**IS 3360**

**COM1 - quadrato, sup. bianco**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 65 x 95 x 95 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Telecomando, Potenziometri, Smart Remote; Con telecomando: No; Variante: COM1 - quadrato, sup. bianco; VPE1, EAN: 4007841010478; Esecuzione: Rilevatore di movimento e di presenza; Applicazione, luogo: Esterno, Interni; Applicazione, locale: aree di produzione, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, palestra, reception / hall, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: In superficie, Soffitto; Grado di protezione: IP54; Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Uscita di comando 1, ohmica: 2000 W; Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 8 pz; Lampade fluorescenti ballast elettronico: 1500 W; Lampade fluorescenti non compensato: 1000 VA; Lampade fluorescenti collegamento in serie: 400 VA; Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 400 VA; Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 2000 VA; Lampade LED < 2 W: 100 W; Lampade LED > 2 W < 8 W: 300 W; Lampade LED > 8 W: 600 W; Carico capacitivo in μF: 176 µF; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2,50 – 4,00 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 180 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: Ø 8 m (50 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 40 m (1257 m²); Raggio d'azione presenza: Ø 3 m (7 m²); Zone d'intervento: 1416 zone di commutazione; Funzioni: Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master; Collegamento in rete via: Cavo; Collegamento in rete, quantità: max. 10 sensori; Categoria die prodotto: Rilevatore di presenza

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 010478

**Denominazione ordine** IS 3360 COM1 - quadrato, sup. bianco

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione