**STEINEL Professional Sensore di movimento**

**IS 345**

**PF - incassato, quadrato**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 78 x 94 x 94 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Telecomando, Potenziometri, Smart Remote; Con telecomando: No; Variante: PF - incassato, quadrato; VPE1, EAN: 4007841033835; Esecuzione: Rilevatori di movimento; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: Incassato, Soffitto; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: da -20 fino a 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Lampade fluorescenti ballast elettronico: 1500 W; Lampade fluorescenti non compensato: 1000 VA; Lampade fluorescenti collegamento in serie: 400 VA; Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 400 VA; Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 2000 VA; Lampade LED < 2 W: 100 W; Lampade LED > 2 W < 8 W: 300 W; Lampade LED > 8 W: 600 W; Carico capacitivo in μF: 176 µF; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2,50 – 5,00 m; Altezza di montaggio max.: 5,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: Corridoio, 360 °; Angolo di apertura: 45 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: 12 x 6 m (72 m²); Raggio d'azione tangenziale: 23 x 6 m (138 m²); Zone d'intervento: 280 zone di commutazione; Funzioni: Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master; Collegamento in rete via: Cavo; Categoria die prodotto: Sensore di movimento

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 033835

**Denominazione ordine** IS 345 PF - incassato, quadrato

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione