**STEINEL Professional Aanwezigheidsmelder**

**True Presence**

**COM1 - inbouw wit**

Afmetingen (L x B x H): 50 x 103 x 103 mm; Met bewegingsmelder: Ja; Fabrieksgarantie: 5 jaar; Instellingen via: Bluetooth; Met afstandsbediening: Nee; Variant: COM1 - inbouw wit; VPE1, EAN: 4007841057923; Uitvoering: Aanwezigheidsmelder; Toepassing, plaats: Binnen; Toepassing, ruimte: klaslokaal, collegezaal, klein kantoor, groot kantoor, stellingmagazijn, produktie, conferentieruimte / vergaderruimte, hotelkamer, patiëntenkamer, personeelskamer, verblijfsruimte, eetzaal / kantine, omkleedruimte, pantry, sporthal, Receptie / lobby, WC / wasruimte, magazijn, Binnen; kleur: wit; Kleur, RAL: 9003; Incl. hoekwandhouder: Nee; Montageplaats: plafond; Montage: In de muur, Plafond; Bescherming: IP20; Omgevingstemperatuur: van -20 tot 50 °C; Materiaal: kunststof; Stroomtoevoer: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schakeluitgang 1, ohms: 2000 W; Schakeluitgang 1, aantal leds/TL-lampen: 8 st; Schakeluitgang 1, potentiaalvrij: Nee; TL-lampen elekt. voorschakelapp.: 1500 W; TL-lampen, ongecompenseerd: 1000 VA; TL-lampen, seriegecompenseerd: 400 VA; TL-lampen parallel gecompenseerd: 1000 VA; Schakeluitgang 1, laag voltage halogeenlampen: 2000 VA; Led-lampen < 2 W: 100 W; Led-lampen > 2 W < 8 W: 300 W; Led-lampen > 8 W: 600 W; Capacitieve belasting in μF: 176 µF; Eigen verbruik: 1 W; Technologie, sensoren: Hoogfrequente straling, Lichtsensor; Montagehoogte: 2,00 – 12,00 m; Montagehoogte max.: 12,00 m; Optimale montagehoogte: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; HF-techniek: 7,2 GHz; Registratie: evt. door glas, hout en snelbouwwanden; Registratiehoek: 360 °; Openingshoek: 160 °; Onderkruipbescherming: Ja; verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk: Nee; Elektronische instelling: Ja; Mechanische instelling: Nee; Reikwijdte radiaal: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte tangentiaal: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte aanwezigheid: Ø 15 m (177 m²); Reikwijdte True Presence: Ø 9 m (64 m²); Zendvermogen: < 1 mW; Functies: Parameterinstelling voor groepen, (Half-) automatisch, Lichtscène, Handmatig ON / ON-OFF, Buurgroepfunctie, Normaal- / testbedrijf; Schemerinstelling: 2 – 2000 lx; Tijdinstelling: 20 sec. – 60 min; basislichtfunctie: Nee; Hoofdlicht instelbaar: Nee; Schemerinstelling Teach: Ja; Regeling constant licht: Nee; Koppeling: Ja; Soort koppeling: Master/master, Master/slave; Koppeling via: Bluetooth; Product categorie: Aanwezigheidsmelder

**Fabrikant** Steinel

**art.nr.** 057923

**Bestelaanduiding** True Presence COM1 - inbouw wit

Leveren, monteren en bedrijfsklaar instellen