**STEINEL Professional Détecteur de présence**

**True Presence**

**DALI-2 APC - encastré**

Dimensions (L x W x H): 50 x 103 x 103 mm; With motion detector: Oui; Manufacturer's Warranty: 5 ans; Settings via: Bluetooth; With remote control: Non; Version: DALI-2 APC - encastré; PU1, EAN: 4007841057961; Type: Détecteur de présence; Application, place: Intérieur; Application, room: salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d’hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur; Colour: blanc; Colour, RAL: 9003; Includes corner wall mount: Non; Installation site: plafond; Installation: Encastré, Plafond; IP-rating: IP20; Ambient temperature: de -20 jusqu'à 50 °C; Matière: Matière plastique; Mains power supply: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Power consumption: 1 W; Steuerausgang, Dali: Broadcast 64 ballasts électroniques / Adressable; Technology, sensors: Hyper fréquence, Détecteur de lumière; Mounting height: 2,00 – 12,00 m; Mounting height max.: 12,00 m; Optimum mounting height: 2,8 m; Montagehöhe max. True Presence Erfassung: 4,00 m; HF-system: 7,2 GHz; Detection: le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines; Detection angle: 360 °; Angle of aperture: 160 °; Sneak-by guard: Oui; Capability of masking out individual segments: Non; Electronic scalability: Oui; Mechanical scalability: Non; Reach, radial: Ø 15 m (177 m²); Reach, tangential: Ø 15 m (177 m²); Reach, presence: Ø 15 m (177 m²); True Presence reach: Ø 9 m (64 m²); Transmitter power: < 1 mW; Functions: Sélection des scénarios d'éclairage programmés, Semi-automatique / Automatique, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF, Scénario d'éclairage, Manuel ON / ON-OFF, Fonction de groupe voisin, Mode normal / mode test, Fonction TouchDIM; Twilight setting: 2 – 2000 lx; Time setting: 20 s – 60 min; Basic light level function: Oui; Basic light level function time: 1-60 min, toute la nuit; Main light adjustable: 10 - 100 %; Twilight setting TEACH: Oui; Constant-lighting control: Oui; Interconnection: Oui; Type of interconnection: Maître/esclave; Interconnection via: Bluetooth, Bus DALI; Product category: Détecteur de présence

**Fabricant** Steinel

**Réf.** 057961

**Désignation commande** True Presence DALI-2 APC - encastré

Livrer, monter et régler pour être opérationnel